## Toutes les interventions
Bilan de la Maintenance Préventive et Corrective – AM3/2 – 2023
Mois | Type | Opération | Centre | Ouvrage | Date | Intervention | Pièces Rech (Dhs) | PVT (Dhs) | Frais km (Dhs) | Main d'œuvre (Dhs) | Total Montant (Dhs)
Janvier | Corrective | éle/hyd | OUAOUIZEGHT | SR2 | 06/01/2023 | Diagnostic couse de la chute débit de pompe à axe horizontal | 0 | 60 | 137 | 201 | 398
Janvier | Corrective | éle/hyd | beni ayat | f issouka | 12/01/2023 | Diagnostic couse de la chute débit et réparation défaut électrique | 0 | 60 | 227 | 335 | 622
Janvier | Corrective | éle | azilal | SR AIT OUAZOUD | 19/01/2023 | Réparation éclairage interne et externe | 0 | 0 | 15.1 | 201 | 216.1
Janvier | Corrective | éle | azilal | R1000/2000 | 24/01/2023 | Réparation défaut électrique sur les pompes à axe vertical | 0 | 0 | 43.8 | 201 | 244.8
Janvier | Corrective | éle/méc | fom jemaa | F974/45bis | 26/01/2023 | Changement de GEP immergé grillé et fourniture câble + colonne montante | 36000 | 120 | 275 | 536 | 36931
Janvier | Corrective | méc | imdahen | chataux ziz gaz | 26/01/2023 | Réparation robinet flotteur | 0 | 60 | 68.5 | 268 | 396.5
Février | Corrective | éle | beni ayat | forage issouka | 03/02/2023 | Changement disjoncteur moteur /140M-F8E-C32 | 800 | 60 | 192 | 268 | 1320
Février | Corrective | éle | imdahen | SR ZIZ GAZ | 06/02/2023 | Défaut électrique circuit commande / changement pressostat 20bar | 600 | 60 | 233 | 335 | 1228
Février | Corrective | éle | foum jemaa | imchihen | 15/02/2023 | Changement contacteur paypas, réparation défaut électrique, réparation système éclairage | 1500 | 60 | 207 | 436 | 2203
Février | Corrective | éle | imdahen | SR ZIZ GAZ | 15/02/2023 | Défaut électrique sur le circuit de puissance | 0 | 60 | 100 | 100 | 260
Février | Corrective | éle | azilal | SR AMZANE | 22/02/2023 | Pose du groupe de pompage de station amzane | 0 | 60 | 28 | 201 | 289
Mars | Corrective | méc | Ouaouizeght | SR1 | 20/03/2023 | Diagnostic cause panne et contact entreprise maintenance | 0 | 60 | 125 | 268 | 453
Mars | Corrective | méc/élec | Azilal | Step | 22/03/2023 | Assister société baudis, pose pompe irrigation, réparations vanne | 0 | 60 | 49.3 | 402 | 511.3
Mars | Corrective | élec | Imedahen | Puits 577/45 | 26/03/2023 | Diagnostic cause arrêt du GEP immergé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mars | Corrective | élec | Imedahen | SR vers RV ZIZ Gaz | 26/03/2023 | Changement de contacteur | 200 | 120 | 251 | 536 | 1107
Mars | Corrective | méc/ele | Azilal | ait Ouzoud | 28/03/2023 | Assister société baudis travaux sur SR AIT OUAZOUD | 0 | 0 | 27.4 | 603 | 630.4
Mars | Corrective | élec | béni Ayat | SR2 | 29/03/2023 | Défaut électrique sur le circuit de commande démarreur | 100 | 60 | 200 | 402 | 762
Avril | Corrective | méc/élec | Ouaoula | forage du centre | 04/04/2023 | Diagnostic cause de moque débit du forage | 0 | 60 | 103 | 268 | 431
Avril | Corrective | élec | Azilal | magasin du centre | 13/04/2023 | Assister société MIRAVE maintenance matériel RDF | 0 | 60 | 8.22 | 368.5 | 436.72
Avril | Corrective | élec | TISQUI | forage du centre TISQUI | 15/04/2023 | Réparation défaut électrique armoire de commande | 0 | 60 | 186 | 469 | 715
Mai | Corrective | élec/méc | beni ayat | N.F ISSOUKA | 02/05/2023 | Transport groupe immerger forage Issouka, transporte bride adaptation tourneur | 0 | 160 | 267 | 536 | 963
Mai | Corrective | éle | beni ayat | N.F ISSOUKA | 03/05/2023 | Pose groupe immerger changement pièce puissance (disjoncteur contacteur paypas 37kw) | 32000 | 80 | 444 | 804 | 33328
Mai | Corrective | éle | FOUM JEMAA | F.IMCHIHEN | 03/05/2023 | Réparation défaut électrique | 0 | 80 | 141 | 0 | 221
Mai | Corrective | éle | FOUM JEMAA | F.IMCHIHEN | 04/05/2023 | Réparation défaut électrique | 0 | 60 | 232 | 268 | 560
Mai | Corrective | éle | beni ayat | A.F ISSOUKA | 05/05/2023 | Réglage relais niveau forage + réglage sonde bâche Issouka | 0 | 100 | 247 | 335 | 682
Mai | Corrective | éle | beni ayat | réservoir centre | 05/05/2023 | Réparation prise de courant climatiseur | 0 | 160 | 130 | 0 | 290
Mai | Corrective | hydr | beni ayat | N F ISSOUKA | 07/05/2023 | Diagnostic chute débit du forage | 0 | 160 | 318 | 402 | 880
Mai | Corrective | élec | OUZOUD | SR OZOUD | 09/05/2023 | Réparation défaut électrique surpresseur Ouzoud vers association | 0 | 160 | 297 | 335 | 792
Mai | Corrective | élec | tifni | F.TIFNI | 10/05/2023 | Diagnostic chute débit forage Tifni | 0 | 160 | 141 | 536 | 837
Mai | Corrective | élec | ait attb | F AIT ATTB | 15/05/2023 | Changement relais de niveaux | 500 | 0 | 0 | 134 | 634
Mai | Corrective | élec | ait attb | f tisqi | 15/05/2023 | Changement contacteur de linge | 800 | 0 | 0 | 134 | 934
Mai | Corrective | élec | imdahen | puis et SR VERS ZIZ GAZ | 15/05/2023 | Réparation défaut électrique armoire + réglage pressostat groupe ziz gaz | 0 | 160 | 297 | 134 | 591
Mai | Corrective | élec | ouaouizeght | sp1 et sp2 assainissement | 16/05/2023 | Réparation défaut électrique sur sp1 et sp2 assainissement | 0 | 80 | 141 | 335 | 556
Mai | Corrective | élec | FOUM JEMAA | f imchihen | 19/05/2023 | Réparation défaut électrique | 0 | 160 | 151 | 335 | 646
Mai | Corrective | élec | ait mhammed | forage | 23/05/2023 | Réparation système de javellisation | 0 | 80 | 105 | 335 | 520
Mai | Corrective | élec | beni ayat | N F ISSOUKA | 24/05/2023 | Adaptation de débit du forage | 0 | 80 | 227 | 402 | 709
Juin | Corrective | éle | Foum Jemaâ | forage su réservoir 400 | 01/06/2023 | Réparation défaut électrique sur forage centre Foum Jemaâ | 0 | 60 | 189 | 335 | 584
Juin | Corrective | éle | Ouaouizeght | forage Ouaouizeght | 05/06/2023 | Réparation défaut électrique forage Ouaouizeght + changement relais de phase sp2 assainissement | 300 | 60 | 149 | 268 | 777
Juin | Corrective | éle/me | Rfala | ould Remich | 13/06/2023 | Dépose et transport groupe n°2 Beni Mellal pour changement roulements et pose | 0 | 60 | 400 | 536 | 996
Juin | Corrective | éle | Ouaouizeght | forage | 13/06/2023 | Dépannage disjoncteur général | 0 | 60 | 101 | 268 | 429
Juin | Corrective | éle | Foum Jemaâ | R400M3 | 15/06/2023 | Changement disjoncteur général | 0 | 60 | 167 | 268 | 495
Juin | Corrective | éle | Imedahen | puis et SR ziz gaz | 17/06/2023 | Réparation défaut électrique + changement relais de phase | 400 | 60 | 137 | 336 | 933
Juin | Corrective | éle | ouaouizeght | SR2 | 17/06/2023 | Réparation défaut électrique + changement 2 contacteur de linge et bypass 15kw et 4kw | 800 | 120 | 100 | 200 | 1220
Juin | Corrective | éle | Foum Jemaâ | forage imchihen | 26/06/2023 | Dépose et transport groupe n2 Beni Mellal pour changer roulements et arrêt d huile | 0 | 120 | 292 | 670 | 1082
Juin | Corrective | éle | Foum Jemaâ | forage imchihen | 27/06/2023 | Installation tableau provisoire sur forage Imchihen | 0 | 120 | 219 | 536 | 875
Juillet | Corrective | éle | foum jemaa | forage imchihen | 04/07/2023 | Diagnostic cause arrêt du groupe immergé | 0 | 60 | 137 | 335 | 532
Juillet | Corrective | éle | bzou | forage | 04/07/2023 | Diagnostic cause de chute débit du forage | 0 | 60 | 136 | 67 | 263
Juillet | Corrective | éle | tisqui | forage tisqui | 05/07/2023 | Réparation défaut électrique | 0 | 60 | 190 | 268 | 518
Juillet | Corrective | éle | tifni | forage tifni | 07/07/2023 | Pose pompe immerger sur nouveaux forage Tifni, câblage armoire électrique, fourniture jonction chauffrante | 2000 | 120 | 259 | 670 | 3049
Juillet | Corrective | éle/méc | foum jemaa | forage imchihen | 08/07/2023 | Assister société baudis, dépose pose groupe immerger forage imchihen, réparation défaut électrique | 40000 | 120 | 211 | 536 | 40867
Juillet | Corrective | éle | beni ayyat | forage sr3 | 11/07/2023 | Assister société électro bobinage Ennour, pose 4 éléments bride dn100, fourniture 24m câble 3g 25mm | 2000 | 120 | 270 | 402 | 2792
Juillet | Corrective | éle | demnat | rservoire 1000 | 12/07/2023 | Réparations défaut électrique et modification branchement réseaux électrique | 0 | 120 | 203 | 268 | 591
Juillet | Corrective | éle | ait attab | fourage ait attb | 18/07/2023 | Suivi société électro bobinage Ennour, dépose et pose éléments colonne montante 8dn 100 8dn80 | 4000 | 120 | 248 | 402 | 4770
Juillet | Corrective | éle | foum jemaa | station imchihen | 21/07/2023 | Vérification balon anti bilé station Imchihen | 0 | 60 | 178 | 201 | 439
Juillet | Corrective | éle | ouzoud | station de pompage | 24/07/2023 | Réparation défaut électrique | 0 | 60 | 0 | 201 | 261
Juillet | Corrective | éle | ouaouizeght | sp1 assainissement | 26/07/2023 | Réparation défaut électrique | 120 | 60 | 0 | 268 | 448
Juillet | Corrective | élec | beni ayyat | fourage issouka | 31/07/2023 | Équipement forage, fourniture magasin 150m câble 3g6mm2, 100m câble 3g4mm2, 3 sonde de niveau | 8000 | 120 | 0 | 804 | 8924
Août | Corrective | éle | beni ayat | Nouveau Forage | 02/08/2023 | Câblage armoire neveu forage Issouka, 1 relais de niveau, 1 relais temporisé | 650 | 80 | 218 | 268 | 1216
Août | Corrective | éle | ouaouizeght | sp1 ouaouizeght | 03/08/2023 | Réparations défaut électrique | 0 | 60 | 126 | 201 | 387
Août | Corrective | éle/méc | ouaoula | forage | 17/08/2023 | Assister société électro bobinage Ennour, dépose et pose groupe immergé, fourniture magasin 40m câble | 5000 | 120 | 211 | 536 | 5867
Août | Corrective | éle/méc | aitattb | forage | 22/08/2023 | Diagnostic défaut arrêt du groupe immergé | 0 | 60 | 175 | 201 | 436
Août | Corrective | Méc | ouaouizeght | sp1 ouaouizeght | 24/08/2023 | Réparation défaut mécanique groupe réservoir 200m3 Ouaouizeght | 300 | 120 | 152 | 268 | 840
Août | Corrective | Méc | ouaouizeght | sp1 ouaouizeght | 25/08/2023 | Suivi société électro bobinage Ennour, changement roulement groupe Ouaouizeght | 0 | 60 | 111 | 201 | 372
Août | Corrective | Méc | aitattb | forage | 25/08/2023 | Suivi société électro bobinage Ennour, pose groupe sur forage ait Attab | 0 | 60 | 100 | 268 | 428
Septembre | Corrective | éle | Ouzoud | forage | 01/09/2023 | Diagnostic cause chute débit sur forage centre Ouzoud | 0 | 60 | 110 | 134 | 304
Septembre | Corrective | éle | bouhrazen | station de reprise | 04/09/2023 | Réparation défaut électrique station bouhrazen | 200 | 60 | 152 | 201 | 613
Septembre | Corrective | éle | Tifni | forage | 04/09/2023 | Diagnostic cause chute débit forage Tifni | 0 | 60 | 200 | 201 | 461
Septembre | Corrective | éle/méc | Ouzoud | forage | 07/09/2023 | Assister société électro bobinage Ennour, pose groupe + colonne montante | 0 | 60 | 185 | 402 | 647
Septembre | Corrective | éle | Azilal | station ait Ouzoud | 25/09/2023 | Réparation défaut électrique sur station ait Ouzoud | 0 | 60 | 100 | 67 | 227
Septembre | Corrective | éle | Ouzoud | forage | 25/09/2023 | Réparation défaut électrique sur forage Ouzoud | 0 | 60 | 100 | 67 | 227
Septembre | Corrective | éle | Bzou | forage | 25/09/2023 | Réglage pressostat sur forage Bzou | 0 | 60 | 62 | 201 | 323
Septembre | Corrective | éle | Foum Jemaâ | forage Imchihen | 26/09/2023 | Réparation surpresseur douar Imchihen et transport secours à Béni Mellal | 0 | 60 | 388 | 536 | 984
Septembre | Corrective | éle | béni Ayat | Issouka | 29/09/2023 | Installation câble de la sonde de forage issouka 150m 1.5*3 | 3000 | 120 | 0 | 536 | 3656
Octobre | Corrective | éle/ASSE RV | Azilal | ait Ouazoud | 03/10/2023 | Changement câbles circuit puissance et contacteur puissance poupe n°2 | 800 | 0 | 18 | 268 | 1086
Octobre | Corrective | éle | Foum Jemaâ | F.imchihen+ F R400 | 06/10/2023 | Diagnostic cause manque débit sur les deux forages | 0 | 60 | 197 | 268 | 525
Octobre | Corrective | éle | Ouzoud | NF Ouzoud | 09/10/2023 | Réparation défaut électrique sur forage Ouzoud | 0 | 60 | 306 | 134 | 500
Octobre | Corrective | élec/méc | Foum Jemaâ | forage Imchihen | 10/10/2023 | Suivi société électro bobinage Ennour, dépose groupe immergé | 0 | 120 | 144 | 335 | 599
Octobre | Corrective | élec/méc | Foum Jemaâ | forage Imchihen | 13/10/2023 | Suivi société électro bobinage Ennour, pose groupe immergé | 20000 | 60 | 156 | 402 | 20618
Octobre | Corrective | élec/méc | Ouaouizeght | sp1 assainissement | 16/10/2023 | Assister société sihi, possibilité démarrage groupe | 0 | 60 | 142 | 201 | 403
Octobre | Corrective | élec/méc | Ouaouizeght | sp1 assainissement | 18/10/2023 | Assister société sihi, possibilité démarrage groupe | 0 | 60 | 137 | 201 | 398
Octobre | Corrective | élec/méc | Ouzoud | SR ait Tagula | 25/10/2023 | Réparation défaut électrique | 0 | 60 | 82 | 134 | 276
Octobre | Corrective | élec/méc | Ouzoud | SR ait Tagula | 26/10/2023 | Changement pressostat adduction refoulement depuis ait Tagula vers Ouzoud | 300 | 60 | 95 | 134 | 589
Novembre | Corrective | éle | demnat | SR ait sahnoune | 01/11/2023 | Réparation défaut électrique | 0 | 60 | 244 | 268 | 572
Novembre | Corrective | éle | refla | sr ould remiche | 27/11/2023 | Réparation défaut électrique et changement relias de niveau | 300 | 60 | 289 | 402 | 1051
Novembre | Corrective | éle | ozoud | sr ozoud | 28/11/2023 | Réparation défaut électrique, changement carte commande démarreur électronique | 0 | 60 | 125 | 134 | 319
Novembre | Corrective | éle | beni ayat | isouka | 29/11/2023 | Réparation défaut électrique | 0 | 60 | 218 | 201 | 479
Décembre | Corrective | éle | REFALA | oulad Remich | 04/12/2023 | Diagnostic cause de bruit normal du groupe à axe vertical oulad Remich | 0 | 120 | 198 | 201 | 519
Décembre | Corrective | éle | OZOUD | SR OZOUD | 12/12/2023 | Réparation défaut électrique sur forage Ouzoud | 0 | 60 | 101 | 134 | 295
Décembre | Corrective | méc | BENI AYAT | ISOUKA | 13/12/2023 | Assister centre béni Ayat, raccordement deux forages Issouka, visite atelier électro bobinage Ennour | 0 | 60 | 322 | 402 | 784
Décembre | Corrective | méc | TANANT | TANANT | 15/12/2023 | Réparation défaut électrique sur surpresseur Tanant | 0 | 60 | 137 | 201 | 398
Janvier | Préventive | éle | fom jemaa | f974/45bis | 05/01/2023 | Assister société geo atlas, opération ode l osculation par caméra vidéo | 0 | 120 | 170 | 268 | 558
Février | Préventive | ren | ouaouizeght | les forage | 14/02/2023 | Réunion pour assister société monobloc osmose | 0 | 120 | 145 | 636 | 901
Février | Préventive | pre | azilal | step+sr ait ouazoud | 21/02/2023 | Levée anomalie pour step et SR ait Ouzoud avec société boudis | 0 | 0 | 36 | 804 | 840
Mars | Préventive | TR | FOM JEMAA | IMCHIHEN | 30/03/2023 | Transporte deux join jubot DN225 | 1000 | 60 | 70 | 201 | 1331
Avril | Préventive | élec | béni melal | éléctrobobiange | 14/04/2023 | Récupérer une pompe depuis éléctobobinge | 0 | 120 | 251 | 402 | 773
Mai | Préventive | élec/méc | beni ayat | N f issouka | 22/05/2023 | Transporte 6 element bride depuis forage immechihen | 0 | 160 | 279 | 536 | 975
Septembre | Préventive | - | béni Ayat | Issouka | 04/09/2023 | Réunion pour localisation de reconnaissance forage Issouka | 0 | 60 | 100 | 268 | 428
Septembre | Préventive | - | Ouzoud | N.Forage | 06/09/2023 | Transport câble à centre Ouzoud 16m 3g 10mm2 30m 4g 4mm2 | 3500 | 60 | 97 | 268 | 3925
Septembre | Préventive | - | ait M'hamed | centre | 07/09/2023 | Réunions sur caïdat ait M'hamed avec m zahiri | 0 | 60 | 40 | 268 | 368
Décembre | Préventive | 1 | bzou | forage bzou | 04/12/2023 | Assister service technique, étude équipement nevaux forage bzou et renouvellement armoires | 0 | 120 | 198 | 201 | 519

## Totaux Mensuels
Récapitulatif Mensuel – Maintenance AM3/2 – 2023
Mois | N° Mois | Type | Pièces Rech (Dhs) | PVT (Dhs) | Frais km (Dhs) | Main d'œuvre (Dhs) | Total Montant (Dhs)
Janvier | 1 | Corrective | 36000 | 300 | 766.4 | 1742 | 38808.4
Janvier | 1 | Préventive | 0 | 120 | 170 | 268 | 558
Janvier | 1 | Total | 36000 | 420 | 936.4 | 2010 | 39366.4
Février | 2 | Corrective | 2900 | 300 | 760 | 1340 | 5300
Février | 2 | Préventive | 0 | 120 | 181 | 1440 | 1741
Février | 2 | Total | 2900 | 420 | 941 | 2780 | 7041
Mars | 3 | Corrective | 300 | 300 | 653 | 2211 | 3464
Mars | 3 | Préventive | 1000 | 60 | 70 | 201 | 1331
Mars | 3 | Total | 1300 | 360 | 723 | 2412 | 4794.7
Avril | 4 | Corrective | 0 | 180 | 297 | 1106 | 1582.72
Avril | 4 | Préventive | 0 | 120 | 251 | 402 | 773
Avril | 4 | Total | 0 | 300 | 548 | 1508 | 2355.72
Mai | 5 | Corrective | 33300 | 1680 | 3138 | 5025 | 43143
Mai | 5 | Préventive | 0 | 160 | 279 | 536 | 975
Mai | 5 | Total | 33300 | 1840 | 3417 | 5561 | 44118
Juin | 6 | Corrective | 1500 | 720 | 1754 | 3417 | 7391
Juin | 6 | Préventive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Juin | 6 | Total | 1500 | 720 | 1754 | 3417 | 7391
Juillet | 7 | Corrective | 56120 | 1080 | 1832 | 4422 | 63454
Juillet | 7 | Préventive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Juillet | 7 | Total | 56120 | 1080 | 1832 | 4422 | 63454
Août | 8 | Corrective | 5950 | 560 | 1093 | 1943 | 9546
Août | 8 | Préventive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Août | 8 | Total | 5950 | 560 | 1093 | 1943 | 9546
Septembre | 9 | Corrective | 3200 | 600 | 1297 | 2345 | 7442
Septembre | 9 | Préventive | 3500 | 180 | 237 | 804 | 4721
Septembre | 9 | Total | 6700 | 780 | 1534 | 3149 | 12163
Octobre | 10 | Corrective | 21100 | 540 | 1277 | 2077 | 24994
Octobre | 10 | Préventive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octobre | 10 | Total | 21100 | 540 | 1277 | 2077 | 24994
Novembre | 11 | Corrective | 300 | 240 | 876 | 1005 | 2421
Novembre | 11 | Préventive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Novembre | 11 | Total | 300 | 240 | 876 | 1005 | 2421
Décembre | 12 | Corrective | 0 | 300 | 758 | 938 | 1996
Décembre | 12 | Préventive | 0 | 120 | 198 | 201 | 519
Décembre | 12 | Total | 0 | 420 | 956 | 1139 | 2515

## Synthèse Annuelle
Synthèse Annuelle 2023 – Maintenance AM3/2
Indicateur | Corrective | Préventive | Total
Nombre d'interventions | 90 | 10 | 100
Total Pièces Rech (Dhs) | 160670 | 4500 | 165170
Total PVT (Dhs) | 6800 | 880 | 7680
Total Frais km (Dhs) | 14501.3 | 1386 | 15887.3
Total Main d'œuvre (Dhs) | 27570.5 | 3852 | 31422.5
TOTAL GÉNÉRAL (Dhs) | 209541.8 | 10618 | 220159.8