## Centres
Centre | Cout_total_Dhs | Nb_interventions | Nb_correctives | Taux_correctif | Score_risque | Priorite | Latitude | Longitude
AFOURER | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Bon état | 32.2 | -6.4167
AIT ATTAB | 7202 | 5 | 5 | 100 | 55 | Surveillance | 31.9833 | -6.35
AIT MHAMED | 888 | 2 | 1 | 50 | 25 | Bon état | 31.95 | -6.5
AZILAL | 4481.32 | 9 | 8 | 88.9 | 71.67 | Critique | 31.9667 | -6.5667
BENI AYAT | 58810 | 17 | 15 | 88.2 | 76.46 | Critique | 32.2 | -6.4167
BENI HASAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Bon état | 32.2 | -6.5
BZOU | 1105 | 3 | 2 | 66.7 | 35.01 | Bon état | 32.1 | -6.55
DEMNATE | 1163 | 2 | 2 | 100 | 40 | Surveillance | 31.85 | -7.0167
DR BENI AYAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Bon état | 32.18 | -6.42
FOUM JEMAA | 110050 | 18 | 16 | 88.9 | 76.67 | Critique | 32.1167 | -6.4167
IMDAHEN | 4515.5 | 7 | 7 | 100 | 65 | Surveillance | 32.0833 | -6.45
IMLIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Bon état | 31.7593 | -7.0099
OUAOUIZEGHT | 7582 | 13 | 12 | 92.3 | 77.69 | Critique | 32.1667 | -6.4
OUAOULA | 6298 | 2 | 2 | 100 | 40 | Surveillance | 32.05 | -6.45
OUZOUD | 8135 | 11 | 10 | 90.9 | 77.27 | Critique | 32.0167 | -6.7167
RFALA | 1515 | 2 | 2 | 100 | 40 | Surveillance | 32.25 | -6.25
TAMDA NPOUMERCID | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Bon état | 32 | -6.55
TANANT | 398 | 1 | 1 | 100 | 35 | Bon état | 31.7833 | -6.9167
TIFNI | 4347 | 3 | 3 | 100 | 45 | Surveillance | 31.9 | -6.5
TISKI | 1233 | 2 | 2 | 100 | 40 | Surveillance | 31.85 | -6.5

## Interventions
Mois | Type | Opération | Centre | Ouvrage | Date | Intervention | Pièces Rech (Dhs) | PVT (Dhs) | Frais km (Dhs) | Main d'œuvre (Dhs) | Total Montant (Dhs) | Total_Montant_Dhs
Janvier | Corrective | éle/hyd | OUAOUIZEGHT | SR2 | 2023-01-06 | Diagnostic couse de la chute débit de pompe à axe horizontal | 0 | 60 | 137 | 201 | 398 | 398
Janvier | Corrective | éle/hyd | BENI AYAT | f issouka | 2023-01-12 | Diagnostic couse de la chute débit et réparation défaut électrique | 0 | 60 | 227 | 335 | 622 | 622
Janvier | Corrective | éle | AZILAL | SR AIT OUAZOUD | 2023-01-19 | Réparation éclairage interne et externe | 0 | 0 | 15.1 | 201 | 216.1 | 216.1
Janvier | Corrective | éle | AZILAL | R1000/2000 | 2023-01-24 | Réparation défaut électrique sur les pompes à axe vertical | 0 | 0 | 43.8 | 201 | 244.8 | 244.8
Janvier | Corrective | éle/méc | FOUM JEMAA | F974/45bis | 2023-01-26 | Changement de GEP immergé grillé et fourniture câble + colonne montante | 36000 | 120 | 275 | 536 | 36931 | 36931
Janvier | Corrective | méc | IMDAHEN | chataux ziz gaz | 2023-01-26 | Réparation robinet flotteur | 0 | 60 | 68.5 | 268 | 396.5 | 396.5
Février | Corrective | éle | BENI AYAT | forage issouka | 2023-02-03 | Changement disjoncteur moteur /140M-F8E-C32 | 800 | 60 | 192 | 268 | 1320 | 1320
Février | Corrective | éle | IMDAHEN | SR ZIZ GAZ | 2023-02-06 | Défaut électrique circuit commande / changement pressostat 20bar | 600 | 60 | 233 | 335 | 1228 | 1228
Février | Corrective | éle | FOUM JEMAA | imchihen | 2023-02-15 | Changement contacteur paypas, réparation défaut électrique, réparation système éclairage | 1500 | 60 | 207 | 436 | 2203 | 2203
Février | Corrective | éle | IMDAHEN | SR ZIZ GAZ | 2023-02-15 | Défaut électrique sur le circuit de puissance | 0 | 60 | 100 | 100 | 260 | 260
Février | Corrective | éle | AZILAL | SR AMZANE | 2023-02-22 | Pose du groupe de pompage de station amzane | 0 | 60 | 28 | 201 | 289 | 289
Mars | Corrective | méc | OUAOUIZEGHT | SR1 | 2023-03-20 | Diagnostic cause panne et contact entreprise maintenance | 0 | 60 | 125 | 268 | 453 | 453
Mars | Corrective | méc/élec | AZILAL | Step | 2023-03-22 | Assister société baudis, pose pompe irrigation, réparations vanne | 0 | 60 | 49.3 | 402 | 511.3 | 511.3
Mars | Corrective | élec | IMDAHEN | Puits 577/45 | 2023-03-26 | Diagnostic cause arrêt du GEP immergé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mars | Corrective | élec | IMDAHEN | SR vers RV ZIZ Gaz | 2023-03-26 | Changement de contacteur | 200 | 120 | 251 | 536 | 1107 | 1107
Mars | Corrective | méc/ele | AZILAL | ait Ouzoud | 2023-03-28 | Assister société baudis travaux sur SR AIT OUAZOUD | 0 | 0 | 27.4 | 603 | 630.4 | 630.4
Mars | Corrective | élec | BENI AYAT | SR2 | 2023-03-29 | Défaut électrique sur le circuit de commande démarreur | 100 | 60 | 200 | 402 | 762 | 762
Avril | Corrective | méc/élec | OUAOULA | forage du centre | 2023-04-04 | Diagnostic cause de moque débit du forage | 0 | 60 | 103 | 268 | 431 | 431
Avril | Corrective | élec | AZILAL | magasin du centre | 2023-04-13 | Assister société MIRAVE maintenance matériel RDF | 0 | 60 | 8.22 | 368.5 | 436.72 | 436.72
Avril | Corrective | élec | TISKI | forage du centre TISQUI | 2023-04-15 | Réparation défaut électrique armoire de commande | 0 | 60 | 186 | 469 | 715 | 715
Mai | Corrective | élec/méc | BENI AYAT | N.F ISSOUKA | 2023-05-02 | Transport groupe immerger forage Issouka, transporte bride adaptation tourneur | 0 | 160 | 267 | 536 | 963 | 963
Mai | Corrective | éle | BENI AYAT | N.F ISSOUKA | 2023-05-03 | Pose groupe immerger changement pièce puissance (disjoncteur contacteur paypas 37kw) | 32000 | 80 | 444 | 804 | 33328 | 33328
Mai | Corrective | éle | FOUM JEMAA | F.IMCHIHEN | 2023-05-03 | Réparation défaut électrique | 0 | 80 | 141 | 0 | 221 | 221
Mai | Corrective | éle | FOUM JEMAA | F.IMCHIHEN | 2023-05-04 | Réparation défaut électrique | 0 | 60 | 232 | 268 | 560 | 560
Mai | Corrective | éle | BENI AYAT | A.F ISSOUKA | 2023-05-05 | Réglage relais niveau forage + réglage sonde bâche Issouka | 0 | 100 | 247 | 335 | 682 | 682
Mai | Corrective | éle | BENI AYAT | réservoir centre | 2023-05-05 | Réparation prise de courant climatiseur | 0 | 160 | 130 | 0 | 290 | 290
Mai | Corrective | hydr | BENI AYAT | N F ISSOUKA | 2023-05-07 | Diagnostic chute débit du forage | 0 | 160 | 318 | 402 | 880 | 880
Mai | Corrective | élec | OUZOUD | SR OZOUD | 2023-05-09 | Réparation défaut électrique surpresseur Ouzoud vers association | 0 | 160 | 297 | 335 | 792 | 792
Mai | Corrective | élec | TIFNI | F.TIFNI | 2023-05-10 | Diagnostic chute débit forage Tifni | 0 | 160 | 141 | 536 | 837 | 837
Mai | Corrective | élec | AIT ATTAB | F AIT ATTB | 2023-05-15 | Changement relais de niveaux | 500 | 0 | 0 | 134 | 634 | 634
Mai | Corrective | élec | AIT ATTAB | f tisqi | 2023-05-15 | Changement contacteur de linge | 800 | 0 | 0 | 134 | 934 | 934
Mai | Corrective | élec | IMDAHEN | puis et SR VERS ZIZ GAZ | 2023-05-15 | Réparation défaut électrique armoire + réglage pressostat groupe ziz gaz | 0 | 160 | 297 | 134 | 591 | 591
Mai | Corrective | élec | OUAOUIZEGHT | sp1 et sp2 assainissement | 2023-05-16 | Réparation défaut électrique sur sp1 et sp2 assainissement | 0 | 80 | 141 | 335 | 556 | 556
Mai | Corrective | élec | FOUM JEMAA | f imchihen | 2023-05-19 | Réparation défaut électrique | 0 | 160 | 151 | 335 | 646 | 646
Mai | Corrective | élec | AIT MHAMED | forage | 2023-05-23 | Réparation système de javellisation | 0 | 80 | 105 | 335 | 520 | 520
Mai | Corrective | élec | BENI AYAT | N F ISSOUKA | 2023-05-24 | Adaptation de débit du forage | 0 | 80 | 227 | 402 | 709 | 709
Juin | Corrective | éle | FOUM JEMAA | forage su réservoir 400 | 2023-06-01 | Réparation défaut électrique sur forage centre Foum Jemaâ | 0 | 60 | 189 | 335 | 584 | 584
Juin | Corrective | éle | OUAOUIZEGHT | forage Ouaouizeght | 2023-06-05 | Réparation défaut électrique forage Ouaouizeght + changement relais de phase sp2 assainissement | 300 | 60 | 149 | 268 | 777 | 777
Juin | Corrective | éle/me | RFALA | ould Remich | 2023-06-13 | Dépose et transport groupe n°2 Beni Mellal pour changement roulements et pose | 0 | 60 | 400 | 536 | 996 | 996
Juin | Corrective | éle | OUAOUIZEGHT | forage | 2023-06-13 | Dépannage disjoncteur général | 0 | 60 | 101 | 268 | 429 | 429
Juin | Corrective | éle | FOUM JEMAA | R400M3 | 2023-06-15 | Changement disjoncteur général | 0 | 60 | 167 | 268 | 495 | 495
Juin | Corrective | éle | IMDAHEN | puis et SR ziz gaz | 2023-06-17 | Réparation défaut électrique + changement relais de phase | 400 | 60 | 137 | 336 | 933 | 933
Juin | Corrective | éle | OUAOUIZEGHT | SR2 | 2023-06-17 | Réparation défaut électrique + changement 2 contacteur de linge et bypass 15kw et 4kw | 800 | 120 | 100 | 200 | 1220 | 1220
Juin | Corrective | éle | FOUM JEMAA | forage imchihen | 2023-06-26 | Dépose et transport groupe n2 Beni Mellal pour changer roulements et arrêt d huile | 0 | 120 | 292 | 670 | 1082 | 1082
Juin | Corrective | éle | FOUM JEMAA | forage imchihen | 2023-06-27 | Installation tableau provisoire sur forage Imchihen | 0 | 120 | 219 | 536 | 875 | 875
Juillet | Corrective | éle | FOUM JEMAA | forage imchihen | 2023-07-04 | Diagnostic cause arrêt du groupe immergé | 0 | 60 | 137 | 335 | 532 | 532
Juillet | Corrective | éle | BZOU | forage | 2023-07-04 | Diagnostic cause de chute débit du forage | 0 | 60 | 136 | 67 | 263 | 263
Juillet | Corrective | éle | TISKI | forage tisqui | 2023-07-05 | Réparation défaut électrique | 0 | 60 | 190 | 268 | 518 | 518
Juillet | Corrective | éle | TIFNI | forage tifni | 2023-07-07 | Pose pompe immerger sur nouveaux forage Tifni, câblage armoire électrique, fourniture jonction chauffrante | 2000 | 120 | 259 | 670 | 3049 | 3049
Juillet | Corrective | éle/méc | FOUM JEMAA | forage imchihen | 2023-07-08 | Assister société baudis, dépose pose groupe immerger forage imchihen, réparation défaut électrique | 40000 | 120 | 211 | 536 | 40867 | 40867
Juillet | Corrective | éle | BENI AYAT | forage sr3 | 2023-07-11 | Assister société électro bobinage Ennour, pose 4 éléments bride dn100, fourniture 24m câble 3g 25mm | 2000 | 120 | 270 | 402 | 2792 | 2792
Juillet | Corrective | éle | DEMNATE | rservoire 1000 | 2023-07-12 | Réparations défaut électrique et modification branchement réseaux électrique | 0 | 120 | 203 | 268 | 591 | 591
Juillet | Corrective | éle | AIT ATTAB | fourage ait attb | 2023-07-18 | Suivi société électro bobinage Ennour, dépose et pose éléments colonne montante 8dn 100 8dn80 | 4000 | 120 | 248 | 402 | 4770 | 4770
Juillet | Corrective | éle | FOUM JEMAA | station imchihen | 2023-07-21 | Vérification balon anti bilé station Imchihen | 0 | 60 | 178 | 201 | 439 | 439
Juillet | Corrective | éle | OUZOUD | station de pompage | 2023-07-24 | Réparation défaut électrique | 0 | 60 | 0 | 201 | 261 | 261
Juillet | Corrective | éle | OUAOUIZEGHT | sp1 assainissement | 2023-07-26 | Réparation défaut électrique | 120 | 60 | 0 | 268 | 448 | 448
Juillet | Corrective | élec | BENI AYAT | fourage issouka | 2023-07-31 | Équipement forage, fourniture magasin 150m câble 3g6mm2, 100m câble 3g4mm2, 3 sonde de niveau | 8000 | 120 | 0 | 804 | 8924 | 8924
Août | Corrective | éle | BENI AYAT | Nouveau Forage | 2023-08-02 | Câblage armoire neveu forage Issouka, 1 relais de niveau, 1 relais temporisé | 650 | 80 | 218 | 268 | 1216 | 1216
Août | Corrective | éle | OUAOUIZEGHT | sp1 ouaouizeght | 2023-08-03 | Réparations défaut électrique | 0 | 60 | 126 | 201 | 387 | 387
Août | Corrective | éle/méc | OUAOULA | forage | 2023-08-17 | Assister société électro bobinage Ennour, dépose et pose groupe immergé, fourniture magasin 40m câble | 5000 | 120 | 211 | 536 | 5867 | 5867
Août | Corrective | éle/méc | AIT ATTAB | forage | 2023-08-22 | Diagnostic défaut arrêt du groupe immergé | 0 | 60 | 175 | 201 | 436 | 436
Août | Corrective | Méc | OUAOUIZEGHT | sp1 ouaouizeght | 2023-08-24 | Réparation défaut mécanique groupe réservoir 200m3 Ouaouizeght | 300 | 120 | 152 | 268 | 840 | 840
Août | Corrective | Méc | OUAOUIZEGHT | sp1 ouaouizeght | 2023-08-25 | Suivi société électro bobinage Ennour, changement roulement groupe Ouaouizeght | 0 | 60 | 111 | 201 | 372 | 372
Août | Corrective | Méc | AIT ATTAB | forage | 2023-08-25 | Suivi société électro bobinage Ennour, pose groupe sur forage ait Attab | 0 | 60 | 100 | 268 | 428 | 428
Septembre | Corrective | éle | OUZOUD | forage | 2023-09-01 | Diagnostic cause chute débit sur forage centre Ouzoud | 0 | 60 | 110 | 134 | 304 | 304
Septembre | Corrective | éle | BOUHRAZEN | station de reprise | 2023-09-04 | Réparation défaut électrique station bouhrazen | 200 | 60 | 152 | 201 | 613 | 613
Septembre | Corrective | éle | TIFNI | forage | 2023-09-04 | Diagnostic cause chute débit forage Tifni | 0 | 60 | 200 | 201 | 461 | 461
Septembre | Corrective | éle/méc | OUZOUD | forage | 2023-09-07 | Assister société électro bobinage Ennour, pose groupe + colonne montante | 0 | 60 | 185 | 402 | 647 | 647
Septembre | Corrective | éle | AZILAL | station ait Ouzoud | 2023-09-25 | Réparation défaut électrique sur station ait Ouzoud | 0 | 60 | 100 | 67 | 227 | 227
Septembre | Corrective | éle | OUZOUD | forage | 2023-09-25 | Réparation défaut électrique sur forage Ouzoud | 0 | 60 | 100 | 67 | 227 | 227
Septembre | Corrective | éle | BZOU | forage | 2023-09-25 | Réglage pressostat sur forage Bzou | 0 | 60 | 62 | 201 | 323 | 323
Septembre | Corrective | éle | FOUM JEMAA | forage Imchihen | 2023-09-26 | Réparation surpresseur douar Imchihen et transport secours à Béni Mellal | 0 | 60 | 388 | 536 | 984 | 984
Septembre | Corrective | éle | BENI AYAT | Issouka | 2023-09-29 | Installation câble de la sonde de forage issouka 150m 1.5*3 | 3000 | 120 | 0 | 536 | 3656 | 3656
Octobre | Corrective | éle/ASSE RV | AZILAL | ait Ouazoud | 2023-10-03 | Changement câbles circuit puissance et contacteur puissance poupe n°2 | 800 | 0 | 18 | 268 | 1086 | 1086
Octobre | Corrective | éle | FOUM JEMAA | F.imchihen+ F R400 | 2023-10-06 | Diagnostic cause manque débit sur les deux forages | 0 | 60 | 197 | 268 | 525 | 525
Octobre | Corrective | éle | OUZOUD | NF Ouzoud | 2023-10-09 | Réparation défaut électrique sur forage Ouzoud | 0 | 60 | 306 | 134 | 500 | 500
Octobre | Corrective | élec/méc | FOUM JEMAA | forage Imchihen | 2023-10-10 | Suivi société électro bobinage Ennour, dépose groupe immergé | 0 | 120 | 144 | 335 | 599 | 599
Octobre | Corrective | élec/méc | FOUM JEMAA | forage Imchihen | 2023-10-13 | Suivi société électro bobinage Ennour, pose groupe immergé | 20000 | 60 | 156 | 402 | 20618 | 20618
Octobre | Corrective | élec/méc | OUAOUIZEGHT | sp1 assainissement | 2023-10-16 | Assister société sihi, possibilité démarrage groupe | 0 | 60 | 142 | 201 | 403 | 403
Octobre | Corrective | élec/méc | OUAOUIZEGHT | sp1 assainissement | 2023-10-18 | Assister société sihi, possibilité démarrage groupe | 0 | 60 | 137 | 201 | 398 | 398
Octobre | Corrective | élec/méc | OUZOUD | SR ait Tagula | 2023-10-25 | Réparation défaut électrique | 0 | 60 | 82 | 134 | 276 | 276
Octobre | Corrective | élec/méc | OUZOUD | SR ait Tagula | 2023-10-26 | Changement pressostat adduction refoulement depuis ait Tagula vers Ouzoud | 300 | 60 | 95 | 134 | 589 | 589
Novembre | Corrective | éle | DEMNATE | SR ait sahnoune | 2023-11-01 | Réparation défaut électrique | 0 | 60 | 244 | 268 | 572 | 572
Novembre | Corrective | éle | REFLA | sr ould remiche | 2023-11-27 | Réparation défaut électrique et changement relias de niveau | 300 | 60 | 289 | 402 | 1051 | 1051
Novembre | Corrective | éle | OUZOUD | sr ozoud | 2023-11-28 | Réparation défaut électrique, changement carte commande démarreur électronique | 0 | 60 | 125 | 134 | 319 | 319
Novembre | Corrective | éle | BENI AYAT | isouka | 2023-11-29 | Réparation défaut électrique | 0 | 60 | 218 | 201 | 479 | 479
Décembre | Corrective | éle | RFALA | oulad Remich | 2023-12-04 | Diagnostic cause de bruit normal du groupe à axe vertical oulad Remich | 0 | 120 | 198 | 201 | 519 | 519
Décembre | Corrective | éle | OUZOUD | SR OZOUD | 2023-12-12 | Réparation défaut électrique sur forage Ouzoud | 0 | 60 | 101 | 134 | 295 | 295
Décembre | Corrective | méc | BENI AYAT | ISOUKA | 2023-12-13 | Assister centre béni Ayat, raccordement deux forages Issouka, visite atelier électro bobinage Ennour | 0 | 60 | 322 | 402 | 784 | 784
Décembre | Corrective | méc | TANANT | TANANT | 2023-12-15 | Réparation défaut électrique sur surpresseur Tanant | 0 | 60 | 137 | 201 | 398 | 398
Janvier | Préventive | éle | FOUM JEMAA | f974/45bis | 2023-01-05 | Assister société geo atlas, opération ode l osculation par caméra vidéo | 0 | 120 | 170 | 268 | 558 | 558
Février | Préventive | ren | OUAOUIZEGHT | les forage | 2023-02-14 | Réunion pour assister société monobloc osmose | 0 | 120 | 145 | 636 | 901 | 901
Février | Préventive | pre | AZILAL | step+sr ait ouazoud | 2023-02-21 | Levée anomalie pour step et SR ait Ouzoud avec société boudis | 0 | 0 | 36 | 804 | 840 | 840
Mars | Préventive | TR | FOUM JEMAA | IMCHIHEN | 2023-03-30 | Transporte deux join jubot DN225 | 1000 | 60 | 70 | 201 | 1331 | 1331
Avril | Préventive | élec | BÉNI MELAL | éléctrobobiange | 2023-04-14 | Récupérer une pompe depuis éléctobobinge | 0 | 120 | 251 | 402 | 773 | 773
Mai | Préventive | élec/méc | BENI AYAT | N f issouka | 2023-05-22 | Transporte 6 element bride depuis forage immechihen | 0 | 160 | 279 | 536 | 975 | 975
Septembre | Préventive | - | BENI AYAT | Issouka | 2023-09-04 | Réunion pour localisation de reconnaissance forage Issouka | 0 | 60 | 100 | 268 | 428 | 428
Septembre | Préventive | - | OUZOUD | N.Forage | 2023-09-06 | Transport câble à centre Ouzoud 16m 3g 10mm2 30m 4g 4mm2 | 3500 | 60 | 97 | 268 | 3925 | 3925
Septembre | Préventive | - | AIT MHAMED | centre | 2023-09-07 | Réunions sur caïdat ait M'hamed avec m zahiri | 0 | 60 | 40 | 268 | 368 | 368
Décembre | Préventive | 1 | BZOU | forage bzou | 2023-12-04 | Assister service technique, étude équipement nevaux forage bzou et renouvellement armoires | 0 | 120 | 198 | 201 | 519 | 519